## Сравнение Al
Сравнение токоведущих алюминиевых шин шинопровода KLM-S-V3-7 с алюминиевыми шинами шинопроводов других вендоров рынка РФ (сечения токоведущих шин в таблице указаны в миллиметрах квадратных) | [27 empty] | Производитель 2 | 419
Цветовая логика: зеленый — Сечение шин KLM выше относительно других вендоров; красный — Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров; оранжевый — сечения равны; прочерк — Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора). | [27 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 150
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 6 | 250
Номинал, А | Производитель 2 | Производитель 3 | Производитель 4 | Производитель 5 Тип 1 | Производитель 5 Тип 2 | Производитель 5 Тип 3 | Производитель 5 Тип 4 | Производитель 5 Тип 5 | Производитель 5 Тип 6 | Производитель 5 Тип 7 | Производитель 6 | Производитель 7 | Производитель 9 | KLM KLM-S 7 мм | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 3 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 1 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 3 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 5 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 9 | Производитель 7 | 240
250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KLM KLM-S 7 мм | 210
400 | 419 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 250 | 240 | — | 210 | -49.88% | — | — | 40% | — | — | — | — | — | — | -16% | -12.5% | —
500 | 419 | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | -33.17% | — | — | 55.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | —
550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 2 | 419
630 | 419 | 345 | 352 | 240 | — | — | 240 | — | 240 | — | 325 | 240 | — | 455 | 8.592% | 31.88% | 29.26% | 89.58% | — | — | 89.58% | — | 89.58% | — | 40% | 89.58% | — | Производитель 5 Тип 1 | 180
800 | 419 | 345 | 352 | 330 | — | — | 330 | — | 330 | — | 400 | 330 | 420 | 525 | 25.3% | 52.17% | 49.15% | 59.09% | — | — | 59.09% | — | 59.09% | — | 31.25% | 59.09% | 25% | KLM KLM-S 7 мм | 280
1000 | 522 | 460 | 592 | 360 | 480 | — | 480 | — | 360 | — | 525 | 480 | 600 | 700 | 34.1% | 52.17% | 18.24% | 94.44% | 45.83% | — | 45.83% | — | 94.44% | — | 33.33% | 45.83% | 16.67%
1250 | 691 | 575 | 682 | 660 | — | — | 660 | — | 480 | — | 700 | 660 | 720 | 910 | 31.69% | 58.26% | 33.43% | 37.88% | — | — | 37.88% | — | 89.58% | — | 30% | 37.88% | 26.39%
1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 2 | 419
1350 | — | — | — | 750 | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 3 | 345
1600 | 929 | 920 | 1072 | 840 | 960 | — | 960 | — | 750 | — | 950 | 960 | 960 | 1120 | 20.56% | 21.74% | 4.478% | 33.33% | 16.67% | — | 16.67% | — | 49.33% | — | 17.89% | 16.67% | 16.67% | Производитель 4 | 352
2000 | 1189 | 1150 | 1192 | 1080 | 1200 | — | 1200 | — | 1020 | — | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 | 17.75% | 21.74% | 17.45% | 29.63% | 16.67% | — | 16.67% | — | 37.25% | — | 21.74% | 16.67% | 16.67% | Производитель 5 Тип 1 | 240
2350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 5 Тип 4 | 240
2500 | 1416 | 1380 | 1545 | 1320 | 1380 | 1500 | 1320 | 1500 | 1140 | 1380 | 1400 | 1320 | 1440 | 1820 | 28.53% | 31.88% | 17.8% | 37.88% | 31.88% | 21.33% | 37.88% | 21.33% | 59.65% | 31.88% | 30% | 37.88% | 26.39% | Производитель 5 Тип 6 | 240
3000 | — | — | — | — | — | — | 1920 | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 6 | 325
3200 | 1858 | 1840 | 2145 | 1680 | 1920 | — | 1680 | — | — | — | 1900 | 1920 | 1920 | 2240 | 20.56% | 21.74% | 4.429% | 33.33% | 16.67% | — | 33.33% | — | — | — | 17.89% | 16.67% | 16.67% | Производитель 7 | 240
3300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KLM KLM-S 7 мм | 455
4000 | 2477 | 2300 | 2385 | 2160 | 2400 | — | 2400 | — | 2040 | — | 2300 | 2400 | 2400 | 2800 | 13.04% | 21.74% | 17.4% | 29.63% | 16.67% | — | 16.67% | — | 37.25% | — | 21.74% | 16.67% | 16.67%
5000 | 2973 | 2760 | 3577 | 3000 | — | — | 3600 | — | 3000 | — | 3780 | 3600 | — | 3640 | 22.44% | 31.88% | 1.761% | 21.33% | — | — | 1.111% | — | 21.33% | — | -3.704% | 1.111% | —
6000 | — | — | — | 3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 2 | 419
6300 | — | — | 4759 | — | — | — | — | — | 3600 | — | 4830 | — | — | 4480 | — | — | -5.863% | — | — | — | — | — | 24.44% | — | -7.246% | — | — | Производитель 3 | 345
6400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 4 | 352
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 330
Легенда | Сечение шин KLM выше относительно других вендоров | Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров | Сечения равны | Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора) | [23 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 330
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 330
[28 empty] | Производитель 6 | 400
Диаграммы сравнения сечений шин по номиналам — Al | [27 empty] | Производитель 7 | 330
[28 empty] | Производитель 9 | 420
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 525
[28 empty] | Производитель 2 | 522
[28 empty] | Производитель 3 | 460
[28 empty] | Производитель 4 | 592
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 360
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 480
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 480
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 360
[28 empty] | Производитель 6 | 525
[28 empty] | Производитель 7 | 480
[28 empty] | Производитель 9 | 600
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 700
[28 empty] | Производитель 2 | 691
[28 empty] | Производитель 3 | 575
[28 empty] | Производитель 4 | 682
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 660
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 660
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 480
[28 empty] | Производитель 6 | 700
[28 empty] | Производитель 7 | 660
[28 empty] | Производитель 9 | 720
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 910
[28 empty] | Производитель 2 | 929
[28 empty] | Производитель 3 | 920
[28 empty] | Производитель 4 | 1072
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 840
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 960
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 960
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 750
[28 empty] | Производитель 6 | 950
[28 empty] | Производитель 7 | 960
[28 empty] | Производитель 9 | 960
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 1120
[28 empty] | Производитель 2 | 1189
[28 empty] | Производитель 3 | 1150
[28 empty] | Производитель 4 | 1192
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 1080
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 1200
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 1200
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 1020
[28 empty] | Производитель 6 | 1150
[28 empty] | Производитель 7 | 1200
[28 empty] | Производитель 9 | 1200
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 1400
[28 empty] | Производитель 2 | 1416
[28 empty] | Производитель 3 | 1380
[28 empty] | Производитель 4 | 1545
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 1320
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 1380
[28 empty] | Производитель 5 Тип 3 | 1500
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 1320
[28 empty] | Производитель 5 Тип 5 | 1500
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 1140
[28 empty] | Производитель 5 Тип 7 | 1380
[28 empty] | Производитель 6 | 1400
[28 empty] | Производитель 7 | 1320
[28 empty] | Производитель 9 | 1440
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 1820
[28 empty] | Производитель 2 | 1858
[28 empty] | Производитель 3 | 1840
[28 empty] | Производитель 4 | 2145
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 1680
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 1920
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 1680
[28 empty] | Производитель 6 | 1900
[28 empty] | Производитель 7 | 1920
[28 empty] | Производитель 9 | 1920
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 2240
[28 empty] | Производитель 2 | 2477
[28 empty] | Производитель 3 | 2300
[28 empty] | Производитель 4 | 2385
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 2160
[28 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 2400
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 2400
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 2040
[28 empty] | Производитель 6 | 2300
[28 empty] | Производитель 7 | 2400
[28 empty] | Производитель 9 | 2400
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 2800
[28 empty] | Производитель 2 | 2973
[28 empty] | Производитель 3 | 2760
[28 empty] | Производитель 4 | 3577
[28 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 3000
[28 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 3600
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 3000
[28 empty] | Производитель 6 | 3780
[28 empty] | Производитель 7 | 3600
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 3640
[28 empty] | Производитель 4 | 4759
[28 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 3600
[28 empty] | Производитель 6 | 4830
[28 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 4480

## Сравнение Cu
Сравнение токоведущих медных шин KLM-S-V3-7 с медными токоведущими шинами с медными шинами шинопроводов других вендоров рынка РФ (сечения токоведущих шин в таблице указаны в миллиметрах квадратных) | [23 empty] | Производитель 2 | 162
Цветовая логика: зеленый — Сечение шин KLM выше относительно других вендоров; красный — Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров; оранжевый — сечения равны; прочерк — Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора). | [23 empty] | Производитель 6 | 200
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KLM KLM-S 7 мм | 210
Номинал, А | Производитель 2 | Производитель 4 | Производитель 5 Тип 1 | Производитель 5 Тип 2 | Производитель 5 Тип 4 | Производитель 5 Тип 5 | Производитель 5 Тип 6 | Производитель 5 Тип 7 | Производитель 6 | Производитель 7 | Производитель 9 | KLM KLM-S 7 мм | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 1 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 2 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 4 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 5 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 5 Тип 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 6 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 7 | KLM KLM-S 7 мм к Производитель 9
400 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 210 | 29.63% | — | — | — | — | — | — | — | 5% | — | —
500 | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 8.247% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 2 | 194
550 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KLM KLM-S 7 мм | 210
630 | 242 | 295 | — | — | — | — | — | — | 200 | 240 | — | 280 | 15.7% | -5.085% | — | — | — | — | — | — | 40% | 16.67% | —
650 | — | — | 180 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
800 | 333 | 295 | 240 | — | 240 | — | 180 | — | 275 | 240 | — | 350 | 5.105% | 18.64% | 45.83% | — | 45.83% | — | 94.44% | — | 27.27% | 45.83% | — | Производитель 2 | 242
1000 | 431 | 352 | 330 | — | 330 | — | 270 | — | 325 | 330 | 420 | 455 | 5.568% | 29.26% | 37.88% | — | 37.88% | — | 68.52% | — | 40% | 37.88% | 8.333% | Производитель 4 | 295
1250 | 491 | 397 | 420 | — | 420 | — | 330 | — | 450 | 480 | — | 525 | 6.925% | 32.24% | 25% | — | 25% | — | 59.09% | — | 16.67% | 9.375% | — | Производитель 6 | 200
1350 | — | — | 480 | — | 480 | — | 420 | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 7 | 240
1600 | 589 | 592 | 570 | — | 660 | — | 480 | — | 625 | 660 | 720 | 700 | 18.85% | 18.24% | 22.81% | — | 6.061% | — | 45.83% | — | 12% | 6.061% | -2.778% | KLM KLM-S 7 мм | 280
2000 | 707 | 892 | 660 | 750 | 660 | 840 | 660 | — | 800 | 960 | 960 | 910 | 28.71% | 2.018% | 37.88% | 21.33% | 37.88% | 8.333% | 37.88% | — | 13.75% | -5.208% | -5.208%
2250 | — | — | — | — | 1200 | — | 660 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
2500 | 883 | 1186 | 840 | 1200 | 960 | 976 | 960 | — | 1050 | 1280 | 1200 | 1120 | 26.84% | -5.565% | 33.33% | -6.667% | 16.67% | 14.75% | 16.67% | — | 6.667% | -12.5% | -6.667% | Производитель 2 | 333
2750 | — | — | — | — | — | — | 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 4 | 295
3000 | — | — | — | — | — | — | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 5 Тип 1 | 240
3200 | 1039 | 1365 | — | — | — | — | — | — | 1250 | 1320 | 1440 | 1400 | 34.74% | 2.564% | — | — | — | — | — | — | 12% | 6.061% | -2.778% | Производитель 5 Тип 4 | 240
3300 | — | — | 1320 | — | 1320 | — | 1140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 5 Тип 6 | 180
3600 | — | — | 1500 | — | 1500 | — | 1320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 6 | 275
4000 | 1472 | 1785 | 1680 | — | 1680 | — | 1500 | — | 1600 | 1920 | 1920 | 2240 | 52.17% | 25.49% | 33.33% | — | 33.33% | — | 49.33% | — | 40% | 16.67% | 16.67% | Производитель 7 | 240
4250 | — | — | — | — | 1952 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KLM KLM-S 7 мм | 350
5000 | 1606 | 2372 | 2400 | — | 2400 | — | 1920 | — | 2100 | 2560 | 2400 | 2240 | 39.48% | -5.565% | -6.667% | — | -6.667% | — | 16.67% | — | 6.667% | -12.5% | -6.667%
6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
6300 | 1963 | 2677 | 3600 | — | 3600 | — | 2880 | — | 2700 | — | — | 3640 | 85.43% | 35.97% | 1.111% | — | 1.111% | — | 26.39% | — | 34.81% | — | — | Производитель 2 | 431
6400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 4 | 352
7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Производитель 5 Тип 1 | 330
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 330
Легенда | Сечение шин KLM выше относительно других вендоров | Сечение шин KLM ниже относительно других вендоров | Сечения равны | Нет данного типоразмера для данной марки шинопровода (вендора) | [19 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 270
[24 empty] | Производитель 6 | 325
[24 empty] | Производитель 7 | 330
Диаграммы сравнения сечений шин по номиналам — Cu | [23 empty] | Производитель 9 | 420
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 455
[24 empty] | Производитель 2 | 491
[24 empty] | Производитель 4 | 397
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 420
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 420
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 330
[24 empty] | Производитель 6 | 450
[24 empty] | Производитель 7 | 480
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 525
[24 empty] | Производитель 2 | 589
[24 empty] | Производитель 4 | 592
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 570
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 660
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 480
[24 empty] | Производитель 6 | 625
[24 empty] | Производитель 7 | 660
[24 empty] | Производитель 9 | 720
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 700
[24 empty] | Производитель 2 | 707
[24 empty] | Производитель 4 | 892
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 660
[24 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 750
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 660
[24 empty] | Производитель 5 Тип 5 | 840
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 660
[24 empty] | Производитель 6 | 800
[24 empty] | Производитель 7 | 960
[24 empty] | Производитель 9 | 960
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 910
[24 empty] | Производитель 2 | 883
[24 empty] | Производитель 4 | 1186
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 840
[24 empty] | Производитель 5 Тип 2 | 1200
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 960
[24 empty] | Производитель 5 Тип 5 | 976
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 960
[24 empty] | Производитель 6 | 1050
[24 empty] | Производитель 7 | 1280
[24 empty] | Производитель 9 | 1200
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 1120
[24 empty] | Производитель 2 | 1039
[24 empty] | Производитель 4 | 1365
[24 empty] | Производитель 6 | 1250
[24 empty] | Производитель 7 | 1320
[24 empty] | Производитель 9 | 1440
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 1400
[24 empty] | Производитель 2 | 1472
[24 empty] | Производитель 4 | 1785
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 1680
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 1680
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 1500
[24 empty] | Производитель 6 | 1600
[24 empty] | Производитель 7 | 1920
[24 empty] | Производитель 9 | 1920
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 2240
[24 empty] | Производитель 2 | 1606
[24 empty] | Производитель 4 | 2372
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 2400
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 2400
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 1920
[24 empty] | Производитель 6 | 2100
[24 empty] | Производитель 7 | 2560
[24 empty] | Производитель 9 | 2400
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 2240
[24 empty] | Производитель 2 | 1963
[24 empty] | Производитель 4 | 2677
[24 empty] | Производитель 5 Тип 1 | 3600
[24 empty] | Производитель 5 Тип 4 | 3600
[24 empty] | Производитель 5 Тип 6 | 2880
[24 empty] | Производитель 6 | 2700
[24 empty] | KLM KLM-S 7 мм | 3640