## Итог_КЛМ_EAE
Сравнение потерь: КЛМ vs EAE (100% нагрузка, 24/7) | [11 empty] | Диаграммы для наглядного сравнения
Температура +30 °C; тариф 5,59 руб/кВт·ч; рост тарифа 10%/год; период 25 лет; cosφ=1; U=400 В
Кейс | Показатель КЛМ | Показатель EAE | Ток, А | Длина, м | Разница потерь EAE-КЛМ, кВт | Экономия энергии КЛМ, кВт·ч/год | Экономия за 25 лет, руб | Экономия за 25 лет + охлаждение COP=3, руб | Разница падения напряжения, В | Разница ΔU, % от 400В
250 А / 555 м | КЛМ 250А | EAE 250А | 250 | 555 | 17.6458 | 154576.8896 | 84980200.4625 | 113306933.9499 | 40.7511 | 10.19%
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX 1250А | 1250 | 597 | 27.773 | 243291.3629 | 133751874.7886 | 178335833.0514 | 12.8278 | 3.207%
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX-II 1250А | 1250 | 597 | 59.7963 | 523815.9951 | 287973114.0626 | 383964152.0834 | 27.6187 | 6.905%
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX 2000А | 2000 | 623 | 27.9982 | 245264.3904 | 134836566.5199 | 179782088.6932 | 8.0824 | 2.021%
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX-II 2000А | 2000 | 623 | 35.7755 | 313393.3877 | 172291168.331 | 229721557.7746 | 10.3275 | 2.582%
Абсолютные показатели: КЛМ, EAE и разница
Кейс | КЛМ | EAE | R30 КЛМ, мОм/м | R30 EAE, мОм/м | Потери КЛМ, кВт | Потери EAE, кВт | Разница, кВт | ΔU КЛМ, В | ΔU EAE, В | Разница ΔU, В
250 А / 555 м | КЛМ 250А | EAE 250А | 0.2091 | 0.37867 | 21.7595 | 39.4053 | 17.6458 | 50.2514 | 91.0026 | 40.7511
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX 1250А | 0.035849 | 0.045773 | 100.3205 | 128.0934 | 27.773 | 46.336 | 59.1638 | 12.8278
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX-II 1250А | 0.035849 | 0.057217 | 100.3205 | 160.1168 | 59.7963 | 46.336 | 73.9548 | 27.6187
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX 2000А | 0.023303 | 0.027048 | 174.2111 | 202.2094 | 27.9982 | 50.2904 | 58.3728 | 8.0824
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX-II 2000А | 0.023303 | 0.028088 | 174.2111 | 209.9866 | 35.7755 | 50.2904 | 60.6179 | 10.3275
Сравнение EAE KX и EAE KX-II между собой
Кейс | EAE KX | EAE KX-II | ΔR30 KX-II−KX, мОм/м | Потери KX, кВт | Потери KX-II, кВт | Δ потерь KX-II−KX, кВт | Δ энергии, кВт·ч/год | Δ затрат 25 лет, руб | Δ затрат 25 лет + охлажд. COP=3, руб | ΔU KX, В | ΔU KX-II, В | ΔΔU KX-II−KX, В
1250 А / 597 м | EAE KX 1250А | EAE KX-II 1250А | 0.011443 | 128.0934 | 160.1168 | 32.0234 | 280524.6322 | 86209672.7542 | 114946230.3389 | 59.1638 | 73.9548 | 14.791
2000 А / 623 м | EAE KX 2000А | EAE KX-II 2000А | 0.0010403 | 202.2094 | 209.9866 | 7.7773 | 68128.9973 | 20937122.4124 | 27916163.2165 | 58.3728 | 60.6179 | 2.2451
Краткий вывод по KX vs KX-II
1250 А | KX-II имеет большее R30, потери, падение напряжения и годовые затраты относительно KX.
2000 А | KX-II имеет большее R30, потери, падение напряжения и годовые затраты относительно KX.
Примечание | 250 А в текущей модели сравнивается только КЛМ/EAE, поэтому KX vs KX-II к 250 А не применяется.

## Расчет_подробно
Кейс | КЛМ исполнение | EAE исполнение | Ток, А | Длина, м | R20 КЛМ, мОм/м | R20 EAE, мОм/м | R30 КЛМ, мОм/м | R30 EAE, мОм/м | Потери КЛМ, кВт | Потери EAE, кВт | Разница потерь EAE-КЛМ, кВт | Энергия потерь КЛМ, кВт·ч/год | Энергия потерь EAE, кВт·ч/год | Экономия энергии КЛМ, кВт·ч/год | Стоимость разницы 25 лет, руб | Стоимость разницы 25 лет + охлаждение COP=3, руб | ΔU КЛМ, В | ΔU EAE, В | Разница ΔU EAE-КЛМ, В | ΔU КЛМ, % | ΔU EAE, % | Разница ΔU, %
250 А / 555 м | КЛМ 250А | EAE 250А | 250 | 555 | 0.201 | 0.364 | 0.2091 | 0.37867 | 21.7595 | 39.4053 | 17.6458 | 190613.2197 | 345190.1094 | 154576.8896 | 84980200.4625 | 113306933.9499 | 50.2514 | 91.0026 | 40.7511 | 12.56% | 22.75% | 10.19%
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX 1250А | 1250 | 597 | 0.03446 | 0.044 | 0.035849 | 0.045773 | 100.3205 | 128.0934 | 27.773 | 878807.1661 | 1122098.5289 | 243291.3629 | 133751874.7886 | 178335833.0514 | 46.336 | 59.1638 | 12.8278 | 11.58% | 14.79% | 3.207%
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | EAE KX-II 1250А | 1250 | 597 | 0.03446 | 0.055 | 0.035849 | 0.057217 | 100.3205 | 160.1168 | 59.7963 | 878807.1661 | 1402623.1612 | 523815.9951 | 287973114.0626 | 383964152.0834 | 46.336 | 73.9548 | 27.6187 | 11.58% | 18.49% | 6.905%
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX 2000А | 2000 | 623 | 0.0224 | 0.026 | 0.023303 | 0.027048 | 174.2111 | 202.2094 | 27.9982 | 1526089.5401 | 1771353.9305 | 245264.3904 | 134836566.5199 | 179782088.6932 | 50.2904 | 58.3728 | 8.0824 | 12.57% | 14.59% | 2.021%
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | EAE KX-II 2000А | 2000 | 623 | 0.0224 | 0.027 | 0.023303 | 0.028088 | 174.2111 | 209.9866 | 35.7755 | 1526089.5401 | 1839482.9279 | 313393.3877 | 172291168.331 | 229721557.7746 | 50.2904 | 60.6179 | 10.3275 | 12.57% | 15.15% | 2.582%

## Исходные_данные
Параметр | Значение | Комментарий
Напряжение, В | 400 | Трёхфазная сеть
cosφ | 1 | Для падения напряжения sinφ=0
Температура расчета, °C | 30 | Температурная поправка к R20
Коэффициент α алюминия, 1/°C | 0.00403 | Принято расчетно
Тариф, руб/кВт·ч | 5.59 | Задано пользователем, пересчитано
Рост тарифа/инфляция, %/год | 0.1 | Задано пользователем
Период, лет | 25 | Задано пользователем
Часы работы, ч/год | 8760 | 24/7
COP охлаждения | 3 | Для сценария потери + охлаждение
CAPEX удаления тепла, руб | 5000000 | В расчетах может добавляться отдельно
Режим нагрузки | 100% | Постоянная нагрузка
Повороты | 15 поворотов каждого типа | Приняты одинаково для всех вариантов; отдельное сопротивление не добавлено
Кейс | Исполнение | Ток, А | Длина, м | R20, мОм/м | Источник
250 А / 1600 м | КЛМ 250А | 250 | 1600 | 0.201 | КЛМ: таблица физических расчетов Al ШП 7 мм / ранее подтвержденные данные 250А
250 А / 1600 м | EAE 250А | 250 | 1600 | 0.364 | EAE: скриншот серии E-LINE KX / KX-II, подтверждено пользователем
1250 А / 597 м | КЛМ 1250А | 1250 | 597 | 0.03446 | КЛМ: таблица физических расчетов Al ШП 7 мм / ранее подтвержденные данные 250А
1250 А / 597 м | EAE KX 1250А | 1250 | 597 | 0.044 | EAE: скриншот серии E-LINE KX / KX-II, подтверждено пользователем
1250 А / 597 м | EAE KX-II 1250А | 1250 | 597 | 0.055 | EAE: скриншот серии E-LINE KX / KX-II, подтверждено пользователем
2000 А / 623 м | КЛМ 2000А | 2000 | 623 | 0.0224 | КЛМ: таблица физических расчетов Al ШП 7 мм / ранее подтвержденные данные 250А
2000 А / 623 м | EAE KX 2000А | 2000 | 623 | 0.026 | EAE: скриншот серии E-LINE KX / KX-II, подтверждено пользователем
2000 А / 623 м | EAE KX-II 2000А | 2000 | 623 | 0.027 | EAE: скриншот серии E-LINE KX / KX-II, подтверждено пользователем

## Методика_риски
Раздел | Описание
Формула потерь | Pпотерь, кВт = 3 * I² * R(мОм/м) * L / 1 000 000
Температурная поправка | R30 = R20 * (1 + α * (30 - 20))
Падение напряжения | ΔU = √3 * I * L * (R*cosφ + X*sinφ) * 10^-3. При cosφ=1 реактивная часть не влияет.
Экономия | Экономия = показатель EAE - показатель КЛМ. Положительное значение означает преимущество КЛМ.
25 лет | Стоимость = кВт·ч/год * тариф * сумма геометрической прогрессии роста тарифа за 25 лет
Охлаждение COP=3 | Дополнительная энергия на удаление тепла принята равной избытку тепла / COP.
Повороты | Повороты приняты одинаковыми для всех вариантов; без паспортного сопротивления поворотных секций отдельная надбавка не вводилась.
Уверенность | Высокая по математике и исходным сопротивлениям, так как данные EAE и КЛМ, а также размерность мОм/м подтверждены пользователем.
Что требует уточнения | Паспортные сопротивления поворотных секций; тепловая модель корпуса/помещения; реактивное сопротивление для cosφ<1; проверка КЗ и электродинамической стойкости.